建设项目竣工环境保护

验收监测报告

通环监验字（2016）第082号

| 项目名称： | 南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 南通大学附属医院 |

南通市环境监测中心站

2016年12月

承 担 单 位： 南通市环境监测中心站

站       长： 张 再 峰

项目负责人： 王 劲 东（验监）证字第（201662114）号

报告编写人： 王 劲 东

一      审：

二      审：

签      发：

现场监测负责人 ： 王劲东

参加监测人员  ： 王劲东 陈  熹 高新华 姜绍辉 张烜宇 汤春艳  邱  燕  胡小玲 缪柠璐  应新梅 张晔霞 陆亮

南通市环境监测中心站

电话：（0513）85158609

传真：（0513）85158601

邮编：226006

地址：南通市青年中路18号

目   录

1．总论	1

2．验收监测依据	3

3．建设项目工程概况	4

3.1工程基本情况	4

3.2验收项目建设内容	8

3.3环评结论及环评批复意见	11

4．污染物的排放及防治措施	12

4.1废水排放及防治措施	12

4.2废气排放及防治措施	13

4.3噪声及其防治措施	14

4.4固体废弃物及其处置	14

5．验收项目变动情况	15

5.1生产工艺或原辅材料变动情况	15

5.2污染防治措施变动情况	15

5.3项目其它变动情况	15

6．验收监测评价标准	16

6.1废水排放标准	16

6.2大气污染物排放标准	16

6.3噪声评价标准	17

6.4总量控制指标	18

7．验收监测内容	19

7.1废水监测	19

7.2废气监测	19

7.3噪声监测	20

8．监测分析方法和质量保证措施	21

9．验收监测结果及分析	24

9.1验收监测期间工况分析	24

9.2验收监测结果及分析评价	25

10.总量控制执行情况	31

11．环境保护管理落实情况	32

12．结论和建议	34

12.1结论	34

12.2建议	35

附表 建设项目环境保护“三同时”竣工 验收登记表

附件1：关于《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目环境影响报告书》的批复，南通市环保局，通环管[2011]090号，2011年10月18日。

附件2：《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目试生产环境保护表》南通市行政审批局 2016年7月27日接受。

附件3：南通大学附属医院医疗废物处置协议及生活垃圾处置协议。

附件4：验收期间公司生产日报表。

# 1．总论

南通大学附属医院创建于1911年，是一所省属综合性教学医院，1994年被卫生部审定为三级甲等医院，1998年被卫生部确定为国际紧急救援中心网络医院。医院占地面积82810平方米，建筑面积15万余平方米，实际开放床位1537张。2008年，年门急诊量119.68万人次，年住院量4.01万人次，年手术1.79万台次。

根据《南通市卫生事业发展“十一五”规划》（2006年12月21日）中关于“合理调整医疗卫生资源布局，做强做大一部分优质医疗资源”的要求，为发挥自身优质医疗资源的优势，南通大学附属医院拟拆除现有体检中心，并在现体检中心地址建设医疗服务综合楼项目，项目规划用地面积2274平方米，项目总投资9800万元，包括中国眼科学博物馆、眼科中心、健康体检中心、医学美容中心、地下停车场、东大门等部分。

南通大学附属医院于2009年12月委托南通市环境科学研究所对“新建医疗服务综合楼项目”进行环境影响评价工作。项目于2011年10月18日取得南通市环保局环评批复， 2012年7月开工建设，2016年8月竣工，已于9月投入使用。同时在南通市环保管理部门进行了试生产备案。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受南通大学附属医院委托，我站于2016年8月8日派员对本次验收项目的生产及废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在勘查及收集、研读有关资料的基础上，编制的本项目竣工验收监测方案报请南通市环保局批准后，于2016年12月14—15日对该项目进行了竣工环境保护验收监测和环境管理检查，根据验收监测和检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2．验收监测依据

⑴《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

⑵《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

⑶《江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案》（苏政发[2012]24号文）；

⑷《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006.2.20）；

⑸《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会公告第29号，2009.6.23）；

⑹《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办【2015】256号，2015.10.25）；

⑺《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目环境影响报告书》（南通市环境科学研究所，2011年4月）；

⑻南通市环保局关于《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目环境影响报告书》的批复，南通市环保局，通环管[2011]090号，2011年10月18日；

⑼《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目试生产环境保护表》2016年7月25日;

⑽《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目验收监测方案》 2016年10月17日；

⑾《南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目验收监测合同》 （通站验（2016）字第064号），2016年12月12日。

# 3．建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

本项目具体地理位置见图3-1。全院平面布置见图3-2。

表3-1            建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 南通市发展和改革委员会以通发改投资【2009】398文同意该项目建设 |
| 2 | 环评 | 由南通市环境科学研究所完成，2011年04月 |
| 3 | 环评批复 | 南通市环保局，通环管[2011]090号，2011年10月18日 |
| 4 | 原有项目情况 | 门诊大楼、急诊大楼、综合病房楼等 |
|  | 本次验收项目建设规模 | 医疗服务综合楼 |
| 5 | 设计规模 | 建筑占地2274平方米，总建筑面积36685平方米. |
|  | 实际建设规模 | 实际建设同设计。 |
| 6 4 | 项目破土动工时间 | 2012年7月 |
| 7 | 项目建成时间 | 2016年8月 |
| 8 | 本次验收项目试生产备案时间 | 2016年7月27日在南通市行政审批局备案 |
| 10 | 环保设施设计单位 | 南通大恒环境工程有限公司 |
| 11 | 环保设施施工单位 | 南通大恒环境工程有限公司 |
| 12 | 年生产小时 | 8760小时 |
| 13 | 现场踏勘后项目实际建设情况 | 验收项目已建成并开始试生产，符合验收监测条件 |

表3-2 现有通大附院情况表

| 项目名称 | 建成时间 | 环评批复 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合病房楼 | 2008 | 2004.5.27 | 病房 |
| 热水锅炉 | 2009 | 通环登复【2009】1号 | —— |
| 急诊楼 | 2003 | —— | 急诊及行政办公 |
| 影像楼 | 2005 | —— | 影像检查 |
| 13号楼原内科病房 | 1977 | —— | 图书馆、病史室及部分后勤 |
| 14号楼原妇儿五 | 1971 | —— | 化疗病区 |
| 5号楼原病房大楼 | 1989 | —— | 病房楼 |
| 8号楼原外科楼 | 1968 | —— | 病房楼 |
| 9号楼原卫校 | 1983 | —— | 总务后勤办公室 |
| 10号楼集体宿舍 | 1985 | —— | 后勤办公室 |
| 11号楼7602型楼 | 1978 | —— | 总务后勤办公室 |
| 太平间、汽车房 | 1984 | —— | 太平间 |
| 制剂楼 | 1987 | —— | 药品制剂 |
| 高压配电 | 1989 | —— | 配电间 |
| 7号楼临床教学楼 | 1983 | —— | 实验室 |
| 康复主楼 | 1996 | —— | 康复 |
| 老年康复楼 | 1996 | —— | 康复 |
| 门诊楼 | 1985 | —— | 门诊 |
| 直线加速器机房 | 1997 | —— | 放疗 |
| 原病史室 | 1996 | —— | —— |
| 加氯间 | 1996 | —— | —— |
| 体检中心 | 1996 | —— | 体检 |
| 制剂楼 | 1995 | —— | 制剂 |
| 自行车库 | 1994 | —— | —— |
| 教授宿舍 | 1995 | —— | —— |
| 医配用房 | 1998 | —— | 仓库 |
| 消毒房 | 1992 | —— | —— |
| 7701型房 | 七十年代 | —— | —— |

## 3.2验收项目建设内容

3.2.1工程概况

南通大学附属医院医疗服务综合楼建于南通大学附属医院内，现体检中心拆除建设。项目用地面积2274平方米。建筑面积33685平方米（不含技术层面积1385平方米）。设置床位312张。

项目建成后将成为拥有眼科、健康体检中心、医学美容中心、放疗中心、眼科学博物馆等功能于一体的医疗服务综合大楼。

项目内容一览表见表3.2-1。

表3-1   项目内容一览表

| 类型 | 环评指标 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 建筑占地面积 | 2274m2 | 同环评 |
| 总建筑面积 | 36685m2 |  |
| 其中 | 地上： | 26433m2 |  |
|  | 地下： | 10252m2 |  |
| 技术层面积 | 1385 m2 |  |
| 建筑结构高度 | 64.65 m |  |
| 机动车停车 | 214辆 |  |
| 其中 | 地上： | 13辆 |  |
|  | 地下： | 201辆 |  |
| 非机动车停放 | 800辆 |  |
| 床位数 | 312床 |  |

3.2.2 公用工程及辅助工程

表3-2    项目公用工程及设备表

| 类别 | 设施名称 | 设计能力 | 环评描述 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 402.4m3/d | 由 2t/h WNS2型燃油热水锅炉2台供应 | 热水由 1.51MW燃气热水锅炉3台供应 |
|  | 供汽 | 0.5t/h | 利用现有 | 同环评 |
|  | 供电 | 15000kVA | 医院主配电所 | 同环评 |
|  |  | 4000kVA | 项目变配电所 | 同环评 |
|  | 通风空调系统 | 冷热源集中式中央空调系统 | 新建 | 同环评 |
| 环保工程 | 污水处理装置 | 100m3/h | 利用现有、改造 | 升级为137 m3/h |
|  | 医疗固废贮存室 | 30m2 | 利用现有 | 同环评 |

3.2.4 本次验收项目主要生产设备

表3-3验收项目设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 使用科室 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线诊断机 | 2 | 一层 | 同环评 |
| 2 | 生化分析仪 | 1 | 一层 |  |
| 3 | B超 | 2 | 二层 |  |
| 4 | 心电图仪 | 2 | 二层 |  |
| 5 | CO2激光仪 | 1 | 三层 |  |
| 6 | C6调Q激光仪 | 1 | 三层 |  |
| 7 | 准分子激光仪 | 1 | 五层 |  |
| 8 | 直线加速器 | 2 | 负二层 |  |
| 9 | CT模拟机 | 1 | 负二层 |  |

## 3.3环评结论及环评批复意见

3.3.1环评结论：

环评单位通过调查和分析，依据监测资料和国家、地方有关法规和标准综合评价后认为，“南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目”符合国家产业政策，建成后有较高的社会效益；院址与区域总体规划和环境规划相符性较好；拟采用的各项污染防治措施合理，有效，水、气污染物均可实现达标排放，污染物的排放量可在区域内得到平衡；项目设计及建设运营中均注重清洁生产理念，符合清洁生产要求；项目建成后，对周边环境污染影响不明显；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和环境效益的统一；被调查公众对项目的支持率较高。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度出发，“南通大学附属医院新建医疗综合楼项目”在拟建地建设是可行的。在引进国内外先进生产技术、严格落实各项环保措施、环境风险预防措施、应急预案后，从环境保护角度论证，在该地建设是可行的。

3.3.2环评批复的要求：见附件。

3.3.2 环评批复的要求

南通市环保局对“南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目”的批复意见详见附件1。

3.3.3项目试生产备案及市监察支队现场检查

南通市环保局关于“南通大学附属医院新建医疗服务综合楼试生产环境保护报告表”详见附件2；市监察支队现场检查笔录详见附件3。

# 4．污染物的排放及防治措施

## 4.1废水排放及防治措施

项目废水主要是病房、门诊、治疗室、手术室、各类检验室等处排出生活废水和医疗废水，日排放147.4m3，年排放量约为53800m3。

项目雨水通过雨水管网排入项目西南侧濠河。空调循环系统冷却水回用和用于绿化。

项目所用成像设备均为激光成像系统，没有废显影液。该项目废水排放及处理措施情况见表4-1，废水排放走向及监测点位见图4-1。

表4-1   废水排放及防治措施

| 序号 | 生产设施/排放源 | 环评废水量t/a | 污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 病房废水 | 36427 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油、粪大肠菌群 | 接触氧化+消毒 | 同环评 |
| 2 | 门诊部废水 | 5256 |  |  |  |
| 3 | 手术室废水 | 4562 |  |  |  |
| 4 | 生活污水 | 2117 |  |  |  |
| 5 | 不可预见 | 5438 |  |  |  |
| 6 | 空调系统 | 4870 |  | 回用、绿化 |  |
| 7 | 蒸汽用水 | 1620 |  | 回用、绿化 |  |

★S为废水监测点位

图4-1  废水排放走向及监测点位

## 4.2废气排放及防治措施

本次项目产生的有组织废气主要是燃气热水锅炉燃烧烟气。废气不处理直接通过70m排气筒排放。

本项目无组织排放废气主要为大楼地下停车场汽车尾气、污水处理设施周边恶臭气体。

废气排放及治理措施见表4-2，废气排放走向及监测点位见图4-2。

表4-2   废气排放及处理措施

| 序号 | 生产设施/排放源 | 环评废气排放量m3/h | 废气排放规律 | 污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 燃气热水锅炉废气 | 3320 | 连续 | 烟尘、SO2、NOX | 直接排放 | 同环评 |
| 2 | 汽车尾气 | 180000 | 连续 | HC、NOX、CO | 直接排放 | 同环评 |
| 3 | 污水站无组织废气 | — | 连续 | 氨、硫化氢、甲烷 | — | — |

## 4.3噪声及其防治措施

验收项目主要噪声为锅炉房鼓引风机噪声、污水处理站泵噪声、门诊部社会噪声和停车场噪声，各噪声源的排放特征及防治措施见表4-3。

表4-3   主要噪声源强和治理情况表     单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 厂界最近距离m | 声级值dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房鼓风机 | 1 | 20 | 85 | 基础减震、隔声门窗 |
| 2 | 锅炉房引风机 | 1 | 20 | 85 | 基础减震、隔声门窗 |
| 3 | 空调系统 | 4 | 20 | 90 | 地下室、减振、隔声 |
| 4 | 门诊部社会噪声 | — | 10 | 65 | 距离衰减 |
| 5 | 地下排水泵房 | 2 | 20 | 82 | 地下室、减振、隔声 |
| 6 | 停车场及通道 | — | 10 | 70 | 距离衰减 |

## 4.4固体废弃物及其处置

附院本次验收项目固体废物主要有医疗固废、水处理污泥、生活垃圾等。本项目固体废物的产生和处置情况见表4-4。

表4-4   固体废弃物的产生和处置

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 主要成分、性状 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预估 | 实际产生 |  |
| 1 | 医疗固废 | HW01 | 固态 | 60.4 | 854（全院） | 委托南通市医疗废物处置中心焚烧处置 |
| 2 | 水处理污泥 | HW01 | 糊状 | 30 | 36.5 |  |
| 3 | 生活垃圾 | 一般废物 | 固态 | 315.4 | 2920（全院） | 环卫收集 |

# 5．验收项目变动情况

## 5.1生产工艺或原辅材料变动情况

验收项目公用工程中的热水供应由环评中的2t/h WNS2型燃油热水锅炉2台更改为由 1.51MW燃气热水锅炉3台供应。

## 5.2污染防治措施变动情况

南通附属医院原有一套污水处理装置，处理能力为100m3/h。环评中论述为：利用现有装置进行、改造。实际建设为：仅保留老集水池，其它设施全部重新建设，处理能力提升到137 m3/h。

## 5.3项目其它变动情况

无

# 6．验收监测评价标准

## 6.1废水排放标准

本项目废水经预处理后排入南通市污水处理中心，污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，根据标准要求，消毒接触池的接触时间不小于1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。

标准限值见表6-1。

表6-1   废水排放标准限值

| 序号 | 项目 | 预处理标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度值（mg/L） | 最高允许排放负荷（g/床位·d） |  |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | — | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
| 2 | PH值（无量纲） | 6-9 | — |  |
| 3 | CODCr | 250 | 250 |  |
| 4 | BOD5 | 100 | 100 |  |
| 5 | SS | 60 | 60 |  |
| 6 | NH3-N | 35 | — |  |
| 7 | 总磷 | 8 | — |  |
| 8 | 动植物油 | 20 | — |  |
| 9 | LAS | 10 | — |  |
| 10 | 总余氯 | 2-8 | — |  |

## 6.2大气污染物排放标准

原环评中的燃油热水锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区、Ⅱ时段燃油（轻柴油、煤油）锅炉标准。建设单位在建设过程中改用燃气热水锅炉3台，锅炉于2016年8月安装完成并开始试运行。因此，燃烧废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值。

医院污水处理站周边空气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关标准。

表6-2   废气排放标准限值

| 废气类别 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最低允许排气筒高度(m) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 20 | 8 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值 |
|  | SO2 | 50 |  |  |
|  | NOX | 150 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | ≤1 |  |  |
| 无组织废气 | 污染物名称 | 周边空气标准值(mg/m3) |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准 |
|  | 氨 | 1.0 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.03 |  |  |
|  | 甲烷 | 7143 |  |  |

## 6.3噪声评价标准

南通附属医院处于居住、文教区，院界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，即等效声级值昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。临近南大街两侧30m内执行4类标准，即等效声级值昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

表6-3       厂界噪声评价标准       单位：Leq dB（A）

| 类别 | 时段 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 4类 | 70 | 55 |  |

## 6.4总量控制指标

根据南通市环保局厅对该验收项目的批复，本项目建成后污染物年排放总量核定见表6-4。

表6-4    污染物排放量汇总  （t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 接管总量考核指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 验收项目 | 全院原有 | 全院 |
| 废水 | 废水量 | ≤53800 | ≤514000 | ≤567800 |
|  | CODCr | ≤9.415 | ≤115.9 | ≤125.315 |
|  | 氨氮 | ≤1.722 | ≤15 | ≤16.722 |
|  | 总磷 | ≤0.269 | — | — |
| 废气 | SO2 | ≤2.738 | ≤10.268 | ≤10.268 |
|  | 烟尘 | ≤0.291 | ≤1.091 | ≤13.006 |
|  | NOX | ≤2.508 | ≤9.405 | ≤11.913 |
| 固废 | 固废 | 0吨/年 |  |  |

# 7．验收监测内容

本次验收是对南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目项目竣工验收监测，监测期间各类污染物处理设施必须确保正常运行，综合楼运行负荷应达设计规模的75%以上。

## 7.1废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1，废水监测点位见图4-2。

表7-1  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 调节池出水S1 | 水量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油、粪大肠菌群 | 连续两天，每天二次 （按照规范等时间间隔） |
| 接触氧化池出水S2 | 水量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP |  |
| 污水接管口S3 | 水量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油、粪大肠菌群、总余氯 | 连续两天，每天三次 （按照规范等时间间隔） |
| 雨水排口S4 | pH值、COD | 连续两天，每天一次 |

## 7.2废气监测

废气监测点位、项目和频次见表7-2。

表7-2            废气监测点位、项目和频次

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 排气筒高度（m） | 烟道尺寸（m） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 | 排放口Q1 | 废气参数，烟尘、SO2、NOX排放浓度、排放速率，林格曼黑度 | 70 | Ф0.4 | 3次/天×2天 |
| 2 | 无组织排放 | 污水处理站周边Q2—Q4 | 氨、硫化氢、甲烷 | — | — |  |

## 7.3噪声监测

厂界噪声监测点位、项目和频次见表7-3，噪声监测点位见图3-2。

表7-3  厂界及敏感点噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界（1～6） | 昼、夜间等效(A)声级 | 监测一天，昼、夜各监测一次 |

# 8．监测分析方法和质量保证措施

8.1监测质量控制和质量保证

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环境保护部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 379-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）以及南通市环境监测中心站编制的质量体系文件的相关要求进行。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采样10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB3785和GB/T 17181对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。

8.2分析方法

废水、废气和噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版） |
|  | CODCr | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 -2007 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 |
|  | 总余氯 | 消毒剂指标 3,3,,5,5,-四甲基联苯胺比色法 | GB/T 5750.11-2006 |
| 废气 | 烟尘 | 重量法 | GB/T 16157-1996 |
|  | NOX | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | SO2 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 |
|  | 林格曼黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2003年（第四版） 3.1.11.2 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
|  | 甲烷 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2003年（第四版） 6.1.5.1 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |

8.3本次验收监测质量控制情况

本次验收监测质量控制情况见表8-2。

表8-2        质量控制情况统计表

| 污染物类别 | 污染物 | 样品数 | 平 行 | 加 标 回 收 | 标样 | 全程序空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场 | 合格率 （%） | 实验室 | 合格率 （%） | 个数 | 合格率 （%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） |
| 废水 | CODCr | 14 | 2 | 100 | 2 | 100 | ／ | ／ | 2 | 100 | 2 | 100 |
|  | BOD5 | 14 | 2 | 100 | 2 | 100 | ／ | ／ | 2 | 100 | 2 | 100 |
|  | 氨氮 | 14 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | ／ | ／ | 2 | 100 |
|  | 总磷 | 14 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | ／ | ／ | 2 | 100 |
|  | 动植物油 | 10 | 2（加测） | 100 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2（加测） | 100 |
|  | LAS | 10 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 粪大肠菌群 | 10 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 100 |
| 无组织废气 | 氨 | 18 | 2 | 100 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 100 |
|  | 硫化氢 | 18 | 2 | 100 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 100 |
|  | 甲烷 | 18 | 2 | 100 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

# 9．验收监测结果及分析

9.1验收监测期间工况分析

我站于2016年12月14日～15日对南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目进行了验收监测。监测期间,验收综合楼运行稳定。营运规模符合《建设项目竣工环境保护设施验收技术-医疗机构》4.1.条款之验收工况要求：营运规模达到设计规模的75%以上（含75%）的规定。验收监测期间实际营运工况和原辅材料使用见表9-1和表9-2。

表9-1          验收监测期间产量统计表

| 产品类别 | 验收期间实际营运 | 法定 | 占法定（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 12月14日 | 12月15日 |  |  |
| 门诊量（人·次） | 4349 | 3927 | — | — |
| 急诊量（人·次） | 778 | 802 | — | — |
| 医务人员（人） | 3077 | 3077 | — | — |
| 住院床位数（床位） | 2346 | 2342 | 2030 | 115 |
| 废水处理设施（日处理量吨） | 1520 | 1580 | 1556（全院环评水量） | 99.6 |

表9-2         验收期间主要原辅材料耗用统计表

| 原辅材料名称 | 耗用量 |
| --- | --- |
| 日期 | 12月14日 | 12月15日 |
| 能源 | 电 | 6.6万度 | 6.6万度 |
|  | 水 | 1900吨 | 1900吨 |
| 污水处理消毒剂 | 余氯 | 60kg | 62 kg |
|  | 臭氧 | 3.8kg | 4.1kg |
| 污水处理絮凝剂 | 聚合氯化铝 | 75kg | 75kg |
|  | 聚丙烯酰胺 | 2kg | 2kg |

9.2验收监测结果及分析评价

9.2.1废水

验收项目废水主要是病房、门诊、治疗室、手术室、各类检验室等处排出生活废水和医疗废水，日排放约147.4m3，年排放量约为53800m3。

验收项目雨水通过雨水管网排入项目西南侧濠河。空调循环系统冷却水回用和用于绿化。

各测点监测结果见表9-3（具体测点见图4-2）。

表9-3   废水处理设施各单元监测结果统计表  单位:mg/l, pH值无量纲，粪大肠菌群为MPN/L

| 名称 | 监测日期 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | LAS | 动植物油 | 粪大肠菌群 | 总余氯 |
| 调节池S1 | 12.14 | 1 | 7.28 | 317 | 192 | 90 | 45.8 | 3.98 | 0.83 | 1.31 | ≥240000 | — |
|  |  | 2 | 7.30 | 305 | 190 | 70 | 45.7 | 3.95 | 0.85 | 1.31 | ≥240000 | — |
|  | 12.15 | 3 | 7.40 | 258 | 119 | 60 | 46.5 | 4.26 | 0.90 | 1.29 | ≥240000 | — |
|  |  | 4 | 7.42 | 256 | 116 | 56 | 46.2 | 4.29 | 0.94 | 1.20 | ≥240000 | — |
| 接触氧化池S2 | 12.14 | 1 | 7.16 | 77 | 59.2 | 22 | 15.0 | 1.00 | — | — | — | — |
|  |  | 2 | 7.20 | 79 | 56.9 | 16 | 14.7 | 0.96 | — | — | — | — |
|  | 12.15 | 3 | 7.18 | 70 | 41.4 | 24 | 15.6 | 1.24 | — | — | — | — |
|  |  | 4 | 7.25 | 66 | 36.5 | 21 | 15.4 | 1.19 | — | — | — | — |
| 污水接管口S3 | 12.14 | 1 | 7.38 | 28 | 3.0 | 5 | 9.02 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | <20 | 3.8 |
|  |  | 2 | 7.36 | 35 | 2.9 | 7 | 11.5 | 0.53 | 0.18 | 0.20 | <20 | 4.5 |
|  |  | 3 | 7.40 | 34 | 2.9 | 5 | 9.27 | 0.48 | 0.16 | 0.19 | <20 | 4.6 |
|  | 日均值 | 7.36-7.40 | 32 | 2.9 | 6 | 9.93 | 0.50 | 0.16 | 0.20 | <20 | 4.3 |
|  | 12.15 | 5 | 7.32 | 92 | 55.5 | 42 | 23.1 | 2.02 | 0.56 | 0.17 | <20 | 4.5 |
|  |  | 6 | 7.36 | 93 | 51.2 | 47 | 22.9 | 2.01 | 0.59 | 0.16 | <20 | 4.2 |
|  |  | 7 | 7.30 | 102 | 45.6 | 41 | 23.0 | 2.01 | 0.66 | 0.18 | <20 | 4.4 |
|  | 日均值 | 7.30-7.36 | 96 | 50.8 | 43 | 23.0 | 2.01 | 0.60 | 0.20 | <20 | 4.4 |
|  | 排放标准 | 6～9 | 250 | 100 | 60 | 35 | 8 | 10 | 20 | 5000 | 2-8 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 两日均值 | 7.30-7.40 | 64 | 26.8 | 24 | 16.5 | 1.26 | 0.38 | 0.20 | <20 | 4.4 |

表9-4        废水处理效果统计表   单位:mg/L,效率为%，粪大肠菌群为MPN/L

| 处理单元 | 统计指标 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| 生化 | 调节池均值 | 284 | 154 | 69 | 46.0 | 4.12 | ≥240000 |
|  | 接触氧化池均值 | 73 | 48.5 | 21 | 15.2 | 1.10 | <20(尾水) |
|  | 效率（%） | 74.3 | 68.5 | 69.6 | 67.0 | 73.3 | 99.9 |
|  | 设计（%） | 28.6 | 44.4 | 70 | — | — | 99.9 |

监测结果表明：医院污水处理站尾水各项指标均符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准的污染物浓度限值。因监测期间天晴，清下水排口（雨水排口）无排放，未监测。

公司污水处理站生化系统处理效率表见9-4，各项指标基本符合设计要求（仅悬浮物略低于设计指标）。

验收监测期间，废水处理设施日处理量为1550吨，全院使用住院床位数为2344个。污水处理设施尾水污染物排放负荷统计见表9-5。

由表9-5可知：尾水中的CODCr、BOD5和SS的排放负荷均低于《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准中的最高允许排放负荷。

表9-5             尾水排放负荷统计表

| 统计指标 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | CODCr | BOD5 | SS |
| 污染物指标浓度均值（mg/L） | 64 | 26.8 | 24 |
| 日排放量（g） | 99200 | 41540 | 37200 |
| 排放负荷（g/床位·d） | 42 | 18 | 16 |
| 最高允许排放负荷（g/床位·d） | 250 | 100 | 60 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.2废气

9.2.2.1无组织排放废气

在医院污水处理站无组织排放源下风向浓度最高点共布设了3个监控点。气象参数见表9-6。监测结果见表9-7。

验收监测结果表明：医院污水处理站下风向氨、硫化氢和甲烷浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准。

表9-6               监测期间气象参数统计表

| 监测时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 风向 | 风速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 时 |  |  |  |  |  |
| 12月14日 | 10:00 | 4 | 1027 | 56.4 | NW | 2.1 |
|  | 12:00 | 6 | 1027 | 56.4 | NW | 2.1 |
|  | 14:00 | 7 | 1027 | 56.4 | NW | 2.1 |
| 12月15日 | 10:00 | 2 | 1033 | 59.1 | NW | 2.1 |
|  | 12:00 | 6 | 1033 | 59.1 | NW | 2.1 |
|  | 14:00 | 7 | 1033 | 59.1 | NW | 2.1 |

表9-7        厂界无组织排放废气监测结果表

| 监测 项目 | 监测 日期 | 监测 点位 | 监 测 结 果 | 监控点最大值 | 执行 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 氨 (mg/m3) | 12月14日 | Q2 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 达标 |
|  |  | Q3 | ND | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |
|  | 12月15日 | Q2 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | Q3 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |  |  |  |
| 硫化氢(mg/m3) | 12月14日 | Q2 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.03 | 达标 |
|  |  | Q3 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |  |  |  |
|  | 12月15日 | Q2 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  |  |  |
|  |  | Q3 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  |  |  |
| 甲烷(mg/m3) | 12月14日 | Q2 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.71 | 7143 | 达标 |
|  |  | Q3 | 1.68 | 1.63 | 1.65 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 1.63 | 1.68 | 1.60 |  |  |  |
|  | 12月15日 | Q2 | 1.70 | 1.71 | 1.63 |  |  |  |
|  |  | Q3 | 1.71 | 1.71 | 1.68 |  |  |  |
|  |  | Q4 | 1.71 | 1.68 | 1.65 |  |  |  |

备注：未检出以“ND”表示。氨检出限为0.01mg/m3。Q2-Q4为监控点。监测点位设置见图3-2.

9.2.2.2有组织废气

验收项目综合楼使用了北京富士特锅炉有限公司的燃气热水锅炉3台，锅炉型号为BOV-1300NG，额定热功率为1.51MW（供热水）。有组织废气即为该燃气锅炉废气，锅炉于2016年8月安装完成并开始试运行。本次验收监测对正在运行的两台热水锅炉进行了监测。监测结果见表9-8。

表9-8       燃气热水锅炉废气监测结果统计表

| 燃气热水锅炉（1#） | 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 单位 | 监 测 结 果 | 执行 标准值 | 达标 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 排放后1# | 12.14 | 排气量 | Nm3/h | 3155 | 3017 | 3139 | — | — |  |
|  |  |  | 烟尘 | mg/m3 | 7.0 | 8.2 | 6.3 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.01 | 0.02 | 0.01 | — | — |  |
|  |  |  | SO2 | mg/m3 | 28 | 41 | 19 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.06 | 0.08 | 0.04 | — | — |  |
|  |  |  | NOX | mg/m3 | 66 | 77 | 64 | 150 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.14 | 0.15 | 0.13 | — | — |  |
|  |  | 12.15 | 排气量 | Nm3/h | 3138 | 3265 | 2926 | — | — |  |
|  |  |  | 烟尘 | mg/m3 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — |  |
|  |  |  | SO2 | mg/m3 | 25 | 25 | 25 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — |  |
|  |  |  | NOX | mg/m3 | 64 | 64 | 64 | 150 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.13 | 0.13 | 0.12 | — | — |  |
| 排气筒 | 12.14 | 烟气黑度 | 林格曼 | <1级 | 1级 | 达标 |  |
|  | 12.15 |  |  | <1级 | 1级 | 达标 |  |
| 锅炉年运行约2920小时，折算年排放废气为907.15万m3；烟尘年排放量0.034吨，SO2年排放量0.161吨，NOX年排放量0.389吨。 |

续表9-8       燃气热水锅炉废气监测结果统计表

| 燃气热水锅炉（3#） | 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 单位 | 监 测 结 果 | 执行 标准值 | 达标 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 排放后3# | 12.14 | 排气量 | Nm3/h | 3010 | 3276 | 3190 | — | — |  |
|  |  |  | 烟尘 | mg/m3 | 5.2 | 13.1 | 6.9 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.01 | 0.03 | 0.01 | — | — |  |
|  |  |  | SO2 | mg/m3 | 16 | 14 | 16 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — |  |
|  |  |  | NOX | mg/m3 | 50 | 37 | 49 | 150 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.09 | 0.08 | 0.10 | — | — |  |
|  |  | 12.15 | 排气量 | Nm3/h | 3317 | 3449 | 3340 | — | — |  |
|  |  |  | 烟尘 | mg/m3 | 7.9 | 4.7 | 8.8 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.02 | 0.01 | 0.02 | — | — |  |
|  |  |  | SO2 | mg/m3 | 13 | 17 | 34 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.06 | 0.03 | 0.07 | — | — |  |
|  |  |  | NOX | mg/m3 | 46 | 52 | 77 | 150 | 达标 |  |
|  |  |  |  | Kg/h | 0.09 | 0.12 | 0.15 | — | — |  |
| 锅炉年运行约2920小时，折算年排放废气为952.99万m3；烟尘年排放量0.049吨，SO2年排放量0.122吨，NOX年排放量0.307吨。 |

验收项目燃气热水锅炉监测结果见表9-7。

两台锅炉排放烟气中的烟尘、SO2和NOX排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的标准限值；排气筒的烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的标准限值。

9.2.3噪声

6个厂界噪声的昼夜间噪声监测结果见表9-9。监测结果表明：各厂界测点昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类功能区标准。

表9-9             厂界噪声监测结果表

| 测点号 | 测点位置 | 日期 | Leq dB(A) | 评价 标准类别 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| C1 | 东厂界外1米 | 12.14 | 61.7 | 54.6 | 4 | 昼、夜间达标 |
| C2 | 东厂界外1米 | 12.14 | 60.2 | 53.7 | 4 | 昼、夜间达标 |
| C3 | 东厂界外1米 | 12.14 | 59.3 | 54.1 | 4 | 昼、夜间达标 |
| C4 | 东厂界外1米 | 12.14 | 59.2 | 54.4 | 4 | 昼、夜间达标 |
| C5 | 西南厂界外1米 | 12.14 | 54.0 | 44.4 | 2 | 昼、夜间达标 |
| C6 | 西南厂界外1米 | 12.14 | 54.0 | 44.5 | 2 | 昼、夜间达标 |

9.2.4固废

附院本次验收项目固体废物主要有医疗固废、水处理污泥、生活垃圾等。本项目固体废物的产生和处置情况见表9-10。

表9-10         固体废弃物的产生和处置

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 主要成分、性状 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预估 | 实际产生 |  |
| 1 | 医疗固废 | HW01 | 固态 | 60.4（验收项目） | 854（全院） | 委托委托南通市医疗废物处置中心焚烧处置 |
| 2 | 水处理污泥 | HW01 | 糊状 | 30 | 36.5 |  |
| 3 | 生活垃圾 | 一般废物 | 固态 | 315.4 | 2920（全院） | 环卫收集 |

# 10.总量控制执行情况

验收监测期间，附属医院废水处理装置每天处理的各类废水和职工生活污水平均每天为1550吨，预计全年365天共排放污水约565750吨；验收项目新建综合楼三台热水锅炉废气年排放量为2790.21万标m3，其它统计结果见表10-1和表10-2。由表可知：本项目废水量及各项指标、废气污染物指标年排放总量均低于环评批复总量。

表10-1    废水污染物排放总量汇总  （t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 排口排放浓度（mg/L） | 实际年排放量 | 全院许可量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | — | 565750 | ≤567800 | 达标 |
|  | CODCr | 64 | 36.208 | ≤125.315 | 达标 |
|  | BOD5 | 26.8 | 15.162 | — | — |
|  | SS | 24 | 13.578 | — | — |
|  | 氨氮 | 16.5 | 9.335 | ≤16.722 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.26 | 0.713 | — | — |
|  | LAS | 0.38 | 0.215 | — | — |
|  | 动植物油 | 0.2 | 0.113 | — | — |

表10-2    废气污染物排放总量汇总  （t/a）

| 废 气 | 污染物名称 | 处理装置年工作小时 | 指标排放浓度（mg/m3） | 指标排放速率（Kg/h） | 实际年排放量 | 验收项目批复排放总量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气量 | 2920 | — | 3185.2Nm3/h | 2790.21万m3 | — | — |
|  | SO2 |  | 22 | 0.145 | 0.424 | ≤2.738 | 达标 |
|  | 烟尘 |  | 6.9 | 0.042 | 0.124 | ≤0.291 | 达标 |
|  | NOX |  | 59 | 0.357 | 1.044 | ≤2.508 | 达标 |
| 固废 |  |  |  | 0 | 0吨/年 | 达标 |

※备注：排放速率和排放量的计算以两台锅炉的监测平均值推算三台锅炉的排放量

# 11．环境保护管理落实情况

南通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目在建设中较好的执行了国家建设项目环境管理制度，具体落实情况见表11-1。

表11-1            环境管理情况

| 编号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收项目名称：通大学附属医院新建医疗服务综合楼项目 | 同环评 |
| 2 | 建设地点有无变化 | 无 |
| 3 | 生产规模有无变化 | 无 |
| 4 | 主要生产工艺有无变化 | 无 |
| 5 | 环评批复与开工时间是否超过5年 | 否 |
| 6 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价和环保“三同时”制度。 |
| 7 | 按照环保“以新带老”要求，落实报告书提出的各项”以新带老”防治措施。加强本项目废水、危险固废处置的运行管理，确保稳定达标排放。 | ①已实行雨污分流、清污分流，医疗废水、洗衣房废水已收集并送医院现有污水处理站进行处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水处理站。尾水全部进行消毒处理，各类污染物均能符合《医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，废水处理后排入市政污水管网。 ②医院原有锅炉已全部改造为燃气锅炉（仅留一台燃油锅炉备用）。 ③一楼快餐厅无食品加工活动。 |
| 8 | 严格实行雨污分流、清污分流，分类收集、分质处理。鉴于你院废水较复杂，须严格按《医院污水处理技术指南》(环发[2003)197号)等要求和现有各类废水测试结果对现有污水处理设置升级改造，将各类医院综合废水收集后采用“隔油+沉淀十接触氧化+消毒”处理，各类污染物符合《医疗机构水污染物排放标准》(GBl8466-2005)表2中标准后排入市污水处理厂处理达标后排放。采取有效措施控制污水处理站废气：对污水处理站排出的废气进行除臭除味处理：确保污水处理站周边大气污染物最高允许浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(G818466-2005)表3标准．避免对周围环境的造成影响。本项目污水处理改造方案须委托有资质单位设计、施工，进行工艺优化和比选，确保稳定达标排放 | 以上各项污染防治措施已落实，废水和废气监测指标均符合相关要求。 |
| 9 | 两台燃油热水锅炉(2t／h)须使用轻质柴油等．清洁能源，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》中二类区、II时段燃油锅炉标准。通过医院70米排气筒排放。排气筒须嵌入墙面设置，与建筑相容。 | 已改用三台燃气锅炉，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值，排气筒设置符合要求。 |
| 10 | 合理总平布局。选用低噪声引风机等设备，采取有效的隔声降噪措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)中2类和4类标准。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)中2类和4类标准。 |
| 11 | 废水处理污泥、医疗废物储存、运送、处置须符合《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《南通市医疗废物环境管理制度》的要求，委托有资质单位处置，并到南通市固废管理中心办理相关手续，不得产生二次污染。 | 各类固废处理符合相关要求。 |
| 12 | 你公司应高度重视环境风险防范工作，严格按《危险化学品管理条例》和环境风险管理的有关规定，制定相关环保管理规章制度及事故应急预案，防止因事故性排放污染环境。 | 已制定相关环保管理规章制度及事故应急预案。 |
| 13 | 按照“清洁生产”理念加强医院日常运行管理，加强水循环利用，选用节能设备等。 | 已执行 |
| 14 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，安装污水流量计、COD在线监测仪等在线监控设备，排气筒预留采样口，树立标志牌。 | 已按照环评批复要求：规范设置排污口，安装污水流量计、COD在线监测仪等在线监控设备等。 |
| 15 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 该项目已制订公司环境管理体系、规章制度和机构。 |

# 12．结论和建议

## 12.1结论

12.1.1 废水

⑴总排口

总排口废水中各项监测指标浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准的间接排放污染物浓度限值和排放负荷限值。

⑵清下水（雨水）排口

因监测期间无雨，清下水（雨水）排口无排放，未监测。

12.1.2 废气

经监测：两台锅炉排放烟气中的烟尘、SO2和NOX排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的标准限值。

经监测：医院污水处理站下风向氨、硫化氢和甲烷浓度均小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污染物最高允许浓度。

12.1.3噪声

经监测，6个厂界噪声测点昼、夜间等效声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类功能区标准。

12.1.4固废

本项目产生的各种固体废弃物均得到合理处置和无害化利用，并签订了相关协议。

12.1.5总量指标执行情况

本项目废水量及各项指标和废气污染物年排放总量均符合本环评批复总量指标要求。

12.1.6环境管理落实情况

公司在建设中较好的执行了国家建设项目环境管理制度，对环评批复、试生产检查中的各项要求基本得到了落实。

## 12.2建议

12.2.1加强对废水处理装置等环保设施的日常维护和管理，进一步降低各项指标的排放浓度，保证废水稳定达标排放。

12.2.2病房楼等设施的风机和空调外机可考虑采用各种低噪声设备，同时采取各种隔声降噪措施。

12.2.3加强对医院危废运输及临时堆放管理，杜绝跑冒滴漏；加强对院区初期雨水、各类污水的管理，切实做好雨污分流、清污分流。

12.2.4进一步落实环评批复和试生产检查的要求。严格按照节能环保的要求完善医院管理。

12.2.5加强全院安全意识，杜绝环保突发事件及事故的发生，完善突发事件应急预案，增强事故风险防范意识，对事故应急预案加强学习贯彻，并定期进行相应的实战模拟演练。

12.2.6加强绿化，美化院区环境。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                 审批经办人：

| 建设项目名称 | 新建医疗服务综合楼项目 | 建设地点 | 南通市崇川区西寺路20号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南通大学附属医院 | 邮编 | 226606 | 电话 | 13815210693 |
| 行业类别 | 8511 | 项目性质 | 扩建 |
| 设计生产能力 | 新建医疗服务综合楼 | 建设项目开工日期 | 2012年7月 |
| 实际生产能力 | 新建医疗服务综合楼 | 投入试运行日期 | 2016年8月 |
| 环评报告书审批部门 | 南通市环保局 | 文号 | 通环管[2011]090号 | 时间 | 2011.10 |
| 初步设计审批部门 | — | 文号 | — | 时间 | — |
| 环保验收审批部门 | 南通市环保局 | 文号 | — | 时间 | — |
| 环评报告书编制单位 | 南通市环境科学研究所完成 | 投资总概算 | 9800万元 |
| 环保设施设计单位 | 南通大恒环境工程有限公司 | 环保投资估算 | 600万元 | 比例6.1% |
| 环保设施施工单位 | 南通大恒环境工程有限公司 | 实际投资 | 22938万元 |
| 环保设施监测单位 | 南通市环境监测中心站 | 环保投资 | 600万元 | 比例2.6% |
| 新增废水处理设施能力 | 3300吨/天(改造后) | 新增废气处理设施能力 | 0Nm3/h |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放 量(1) | 新建部 分产生 量(2) | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量(4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) | 允许排放量(7) | 区域 削减 量(8) | 处理 前浓 度(9) | 实际排 放浓度 (10) | 允许排 放浓度(11) |
| 废水量 |  |  |  |  |  | 56.575 | ≤56.78 |  |  | — | — |
| CODCr |  |  |  |  |  | 36.208 | ≤125.315 |  |  | 32-96 | 250 |
| BOD5 |  |  |  |  |  | 15.162 | — |  |  | 2.9-50.8 | 100 |
| SS |  |  |  |  |  | 13.578 | — |  |  | 6-43 | 60 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 9.335 | ≤16.722 |  |  | 9.93-23.0 | 35 |
| 总磷 |  |  |  |  |  | 0.713 | — |  |  | 0.50-2.01 | 8 |
| LAS |  |  |  |  |  | 0.215 | — |  |  | 0.16-0.60 | 10 |
| 动植物油 |  |  |  |  |  | 0.113 | — |  |  | 0.20 | 20 |
| 废气量 |  |  |  |  |  | 2790.21 | — |  |  | — | — |
| SO2 |  |  |  |  |  | 0.424 | ≤2.738 |  |  | 13-41 | 50 |
| 烟尘 |  |  |  |  |  | 0.124 | ≤0.291 |  |  | 3.4-13.1 | 20 |
| NOX |  |  |  |  |  | 1.044 | ≤2.508 |  |  | 37-77 | 150 |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

# Text boxes

2015100092U

北

南通大学附属医院

0

0.23

0.46km

图3-1 项目地理位置图

12月14、15日风向

〇4

〇3

〇2

〇：废气无组织排放监控点

北

图3-2南通大学附属医院医疗服务综合楼布置图及噪声测点图

图例

比例

0

50

100m

★

☆

☆

★

黑框范围为本次验收项目

☆

☆

上清液、离心水

原有调节池

新增集水池

新增格栅井

★S1

新增接触氧化池

★S2

离心脱水机

新增污泥池

新增消毒池

新增沉淀池

★S3

外运处置

外排